配电房电气设备维护要求

为了保障10KV配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月、每季度进行清理及检查、每年进行年检，包括高低压设备年度预防性试验并出具报告，维护的范围是甲方与供电部门的产权分界点至甲方用电配电房内变压器、高、低压柜、直流屏、母线、高压电缆等，维护项目清册详见附表;具体内容如下：

- 进线部分

- 1）检查户外开关、刀闸、避雷器连接是否可靠，是否松动；

- 2）检查杆上设备、金属构件可靠地连接，接地是否松动、断开；

- 3）检查周边、沿线植物是否影响开关、线路安全；

- 4）检查电缆沟、电缆井盖板是否有损坏；检查电缆进入电房封堵严密。

- 高压配电柜

- 1、每季度一次对电气设备进行清理、检查。

- 高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固、接头温度应在允许范围

- 检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

- 柜内的机械闭锁，电气闭锁动作应准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

- 柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线和接地金属构件可靠地连接。

- 柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

- 柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

- 柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

- 3、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验，并将试验报告交业主存档，集体工作内容：

- 重复每季度的检查内容；

- 开关及一次电气必须作绝缘试验和耐压试验。

- 柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。

- 测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及分闸时间。

- 校核继保器的动作值、返回值、整定值。

- 蓄电池直流屏

- 每季度的工作内容：

- 对蓄电池进行恢复性的充放电。

- 巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生。

- 清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物；

- 对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试

- 变压器

- 每个月一次对变压器进行检查。

- 变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

- 变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等；

- 检查风机、温控设备等能否正常运行；

- 变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

- 每半年一次对变压器进行清理、检查。

- 重复每个月检查的内容；

- 高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

- 检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次；

- 检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；

- 套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫；

- 各保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验；

- 每年一次进行年检

- 重复每半年一次的检查内容；

- 每年一次还必须进行下列预防性试验；

- 测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电；

- 测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量；

- 进行变压器绕组的交流耐压试验；

- 低压配电柜

- 每季度一次对电气设备进行清理、检查。

- 低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；

- 观察母排的发热程度，示温腊片是否熔化，各连接螺丝有否松动；

- 测量电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时不应该有任何声音。

- 低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

- 配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

- 柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。

- 3、每年一次年检内容；

- 重复每季度的清理检查；

- 按预防性试验规程对设备进行预防性试验，并将试验报告交业主存档；

- 低压柜每段母线绝缘电阻不应少于0.5MΩ,电力线路绝缘电阻不少于0.5MΩ，试验采用500V兆欧表；

- 加1000V进行交流耐压试验；

- 校核仪表、继电器的动作值和返回值。

- 接地系统

- 每季度检查内容；

- 检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

- 2、每年进行接地系统的接地电阻测量。

- 其他

- 检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

- 检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。

- 检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。

- 检查配电房门外通道是否畅通，有否被堵现象。

- 每半年免费为用户的高压绝缘杆、高压验电笔、高压绝缘靴及高压绝缘手套做预防性试验。

- 故障、紧急状态下，在接到用户通知后1小时内到达现场，根据实际情况安排故障检修并协助用户恢复用电。

- 合同期内免人工费为用户的电气设施进行故障检修、规范保养和维护，进行高压设备的停、送电操作。需更换材料的，由甲方购买，乙方负责免人工费更换。

- 合同期内免人工费为代管的高、低压电房，变压器室进行清洁，做好防小动物安全措施的落实。